锅炉知识>>

什么是燃烧器？

1、燃烧器是将燃料的化学能转变为热能的设备

燃烧器的功率（或出力）是指燃烧器每小时燃烧的燃料所具有的热量，也就是：

燃烧器的功率 = 每小时燃料消耗量×燃料热值。

燃烧器功率一般用kw、kcal/h表示，也可以用每小时燃料消耗量kg/h或Nm3/h表示。

如果用每小时燃料消耗量表示燃烧器功率，一定要注明所述燃料的热值。

例如：轻油燃烧器功率100kg/h, 轻油的热值为10200kcal/kg，表明该燃烧器功率为1,000,000kcal/h；某重油燃烧器功率100kg/h，重油的热值为9600kcal/kg，表明该重油燃烧器功率为96万kcal/h。

锅炉的功率（或出力）也就是锅炉每小时产生的热量。热水锅炉功率用MW（1MW=1000kW）或万大卡/小时（万kcal/h）表示。

蒸汽锅炉的功率又称蒸发量，就是每小时把水变成蒸汽的量：吨/小时（T/h）或公斤/小时（kg/h）。当然也可以用MW或kW表示。

在我国，蒸发量与功率的对应关系是：

1T/h=1000kg/h=0.7MW=700kW=60万kcal/h=600Mcal/h。

功率的单位还有马力（Hp）和锅炉马力（BHp）。

1Hp = 0.745kw, 1BHp = 9.81kw

欧美蒸汽锅炉蒸发量标示中常注有：“at 212 ”字样，是说它的蒸发量是指212华氏度 的水蒸发为212华氏度  的蒸汽量， 也就是100℃的水蒸发为100℃的蒸汽量。这样1kg蒸发量相当于540kcal热量，我们把它称作“当量蒸发量”，即： 1T/h = 54万kcal/h。

显然，1T/h“当量蒸发量”比我国的1T/h蒸发量小。这就是欧洲燃烧器与欧洲锅炉匹配合适，而与我国相同蒸发量锅炉匹配则常常出力不足的主要原因。

由此还可推算出，锅炉马力与“当量蒸发量”的关系为： 1BHp = 15.62kg/h。

锅炉系统

热水锅炉系统（举例20万大卡常压热水锅炉，包括系统图和说明）

一、锅炉本体部分：主要部件有：出水口1个、放空阀1个、烟囱接口1个、进水口1个、排污阀

1个、燃烧机法兰接口1个等。

1.放空阀-随着锅炉加热升温，从而会使锅筒内产生压力，严重进会发生爆炸。为了避免这一危害，常压热水锅炉必须设有放空阀，且放空管上面一定要装1个压力表，如果锅炉受压，会排放锅筒内的空气。

2.烟囱-起排烟和废气作用，规定一般不得低于周围建筑物的60CM。

3.排污口-排放锅炉内的杂质，一般每星期至少排污一次

4.燃烧机法兰接口-连接固定燃烧器（油系统部分）

二、油路系统：主要部件有：燃烧器、日用油箱、储油罐及阀门和泵

1、燃烧器-主要零部件有：电机、油泵、点火变压器、喷油嘴、稳烟盘、油过滤器、风门等，工作原理为：

风机起动——油泵供油——点火变压器打火——电磁阀打开——给喷油嘴供油——油咀雾化——点火燃烧

斯大锅炉配套的燃烧器品牌：有“斯大”牌，进口有意大利“百得”牌，德国“威索”牌等。

2、日用油箱-主要部件有：放空口1个、人孔1个、玻璃管油位计1个、出油口1个、排污口1个

★规定日用油箱不得超过1M3，放置位置应高于燃烧器。

放空口：排放油箱内的空气

人孔：为了放便工作人员进去清洁油箱内的杂物

玻璃管油位计：可以知道油箱内的油量

出油口：给燃烧器供油的口径，一般前面加装一只球阀，便于检修燃烧器

排污口：排放油箱内的沉定物或残留的水份等

3、储油罐：一般60万卡以上的热水锅炉才配储油罐，大小选配=锅炉用油量×天数（10天左右），重油储油罐应有加热装置。

三、进水水路系统：主要部件有：水处理器、软水箱、水泵及阀门等（一般小型热水锅炉无须配水处理及软水箱）

1、水处理器-由于水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，从而降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引进事故等。因此须对进入锅炉的自来水进行软化处理（即除去当中的钙镁物质）。

2、软水箱-软化水的贮存器，主要部件有：水位计、温度计、水封、溢水管、泄水管、进水管、出水管、放气管等。一般有圆形和方形两种，底部应装设有支架，当高度>1.5M时，还应设扶梯。

四、出水水路系统：主要部件有：热水箱、水泵、阀门、淋浴器（取暖管道）等

1、热水箱-大小根据热水用量来制定，上面有人孔、进水口、出水口、溢流口、排污口、水位计、循环泵等。

锅炉结构

定义：

是根据锅炉额定参数、燃料特性和燃烧方式等，并依照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》，《热水锅炉安全技术监察规程》以及强度、水动力计算标准等有关规定确定的。任何一台合格的锅炉都应该满足安全、节能和环保的要求。

锅炉结构的安全要求：

一、基本要求

1、  各部分在运行时应能按设计预定方向自由膨胀；

2、  保证各循环回路的水循环正常，所有受热面都应得到可靠的冷却；

3、  各受压部件应有足够的强度；

4、  受压元、部件结构的形式、开孔和焊缝的布置应尽量避免或减少复合应力和应力集中；

5、  水冷壁炉膛结构应有足够的承载能力；

6、  炉墙应具有良好的密封性；

7、  承重结构在承受设计载荷时应具有足够的强度、刚度、稳定性和防腐蚀性。

8、  便于安装、运行操作、检修和清洗内外部。

二、水管锅炉锅筒的最低安全水位，应能保证下降管可靠供水。

三、凡属非受热面的元件，如由于冷却不够壁温可能超过该元件所用材料的许用温度时，应予绝热。

四、集箱和防焦箱上的手孔，当孔盖与孔圈采用非焊接连时，应避免直接与火焰接触。

五、锅炉主要受压元件的主焊缝，应采用全焊透的对接焊缝。

六、接头形式

七、锅炉上开设的人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔、观察孔的数量和位置应能满足安装、检修、运行监视和清洗的需要。

八、操作人员立足地点、距离地面（或运转层）高度超过3000MM的锅炉，应装设平台、扶梯和防护杆等设施。

锅炉结构的经济要求：

1、  合理布置受热面，最大限度地减少各种热损失，提高热效率。

2、  结构设计合理，尽量降低钢耗量，节约金属。

3、  配置高效率除尘脱硫装置，减少有害物排放有利于环保。

4、  尽量降低配置辅机的耗电量；

5、  要大力提高自动化水平，实现锅炉的安全经济运行。

锅炉主要受压部件

一、锅筒（汽包）

是汇集、贮存、分离、产汽和提供热水的容器。是由筒体和封头（管板）组焊而成的。

二、汽水分离装置

锅炉产生的蒸汽除了应具有规定的参数特性外，还必须保证蒸汽的品质。蒸汽带水会使过热器结垢，另外对一些产品产生不良影响，所以对蒸汽必须进行汽水分离处理。

三、水冷壁

是布置在炉膛内的辐身受热面。它直接与火焰接触，保护炉墙，同进吸收燃料释放的热量，降低炉膛温度，调节炉膛出口温度，是锅炉的主要受热面。

四、对流管束

又称排管，布置在上下锅筒或锅炉与集箱之间，是工业锅炉的主要蒸发受热面，为了充分吸收热量，通常用隔墙把对流管束隔成几个烟气走向，以提高烟气冲刷效果，充分利用受热面。

五、封头（管板）

锅筒两端有封头，封头有球形、椭球形和扁球形封头。

六、集箱（联箱）

是由较大直径的无缝钢管和两个端盖焊接而成，或由无缝钢管在两端进行旋压收口而成。它的端部有手孔，以便检验和清洗内部。

七、拉撑件

管板往往用拉撑件来加强，这样既可提高管板强度，降低管板厚度，也可改善管板与筒体连接部位的受力状况。

拉撑件不得采用拼接方式。

八、烟火管

在锅壳锅炉中常以烟火管作为主要受热面，高温烟气或火焰内管内流过以加热管外的水。有光管和螺纹管之分，它的数量决定于锅炉容量大小和锅筒直径。

九、炉胆

是较大直径的火管，和受内压锅筒不同，它是受外压。在立式和卧式锅壳锅炉上都有这种元件，炉胆有平炉胆和波纹炉胆。设计炉胆时，既要考虑到其强度，又要考虑到其膨胀和稳定性。

十、人孔、人孔盖、手孔、手孔盖

人孔是锅筒上为了方便安装和检修锅炉筒内部而专门设计的孔。受压件上的人孔和其他孔均需设孔盖。为了避免汽、水喷出烫人，人孔盖、手孔盖等应采用内闭式结构，并保证衬垫不会被吹出，炉干墙上人孔的门应有坚固的门闩，监视孔上的盖应保证不会被烟气冲开。

锅炉参数

一、蒸发量

定义：锅炉在确保佑安全的前提下长期连续运行，每小时所产生蒸汽的数量，称为蒸发量，又称为“出力”或“容量”，用符合“D”表示，单位“T/H”（吨/小时）。而锅炉在额定压力、额定蒸汽温度、额定给水温度、使用设计要求的燃料并保证效率时的特定条件下所规定的每小时产生的蒸汽量，称为额定蒸发量。

对热水锅炉反映出力的是热功率或供热量。热水锅炉在确保安全的前提下长期连续运行，每小时出水有效带热量，称为额定热功率或额定供热量，用符合“Q”表示，单位为MW，工程单位为万千卡/（104kCal/h）

换算关系为：0.7MW≈60×104kCal/h≈1t/h蒸汽

二、压力

锅炉参数中常用“MPa”表示压力。

1、  表压力

用压力表显示了来的压力叫表压力，不是锅炉实际承受的压力，因为当压力表指针为零时，锅炉实际上已经承受当地大气压力的作用，所以锅炉上压力表显示的压力数值，是指超过当地大气压的部分，称为表压力。

2、  绝对压力

数值等于表压力加上当地大气压力的数值

3、  负压力

就是低于大气压的压力。锅炉的燃烧大多数采用负压燃烧。

注：锅炉铭牌上标出的压力是锅炉的设计工作压力，表示锅炉内部蒸汽或水的压力最大允许超过大气压力的数值，即表压力。

-基础知识

定义:

锅炉是将燃料内的潜在能量,经过燃烧释放的热能或利用其他释放的能量,将水变成蒸汽或过热蒸汽;或将水加热变成一定温度的热水;或将有机热载体加热一定温度而输出的热能设备。锅炉是由“锅” 和“炉”两大主要部分组成，结合起来就称为“锅炉”。“锅”是指锅炉中盛装锅水和蒸汽或其他介质的密封受压部件，是锅炉的吸热部分。“炉”是指锅炉中释放热能的部分。

分类：

一、按烟气在锅炉流动的状况分：水管锅炉、锅壳锅炉（火管锅炉）、水火管组合式锅炉

二、按锅筒放置的方式分：立式锅炉、卧式锅炉

三、按用途分：生活锅炉、工业锅炉、电站锅炉

四、按介质分：蒸汽锅炉、热水锅炉、汽水两用锅炉、有机热载体锅炉

五、按安装方式分：快装锅炉、组装锅炉、散装锅炉

六、按燃料分：燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、余热锅炉、电加热锅炉、生物质锅炉

七、按水循环分：自然循环、强制循环、混合循环

八、按压力分：常压锅炉、低压锅炉、中压锅炉、高压锅炉、超高压锅炉

九、按锅炉数量分：单锅筒锅炉、双锅筒锅炉

十、按燃烧定在锅炉内部或外部分：内燃式锅炉、外燃式锅炉

十一、按制造级别分类：A级、B级、C级、D级、E级（按制造锅炉的压力分）

A级：压力无限制

B级：25公斤压力以下

C级：8公斤压力以下

D级：1公斤压力以下

E级：常压热水锅炉

蒸汽锅炉概述：

1.蒸汽锅炉分为冷凝式、火管锅壳式、水管式。

2.锅炉运行自动控制，功能齐全，保护齐全，操作简单，安全可靠，具有自我诊断功能。

3.锅炉运行中一旦出现异常现象就自动中断燃烧，发出声光报警。

4.严格选材、采用传统工艺和最新技术相结合精心制造，质优价廉，使用寿命长。

蒸汽锅炉运用范围：

适合于工厂、学校、部队、医院、宾馆、干洗店、食品厂和化工厂等单位使用。产品具有洗浴、消毒、烘干、蒸煮、熨烫、供气、供热水等多功能。

热水锅炉特性概述：

1.热水锅炉有三种型式：取暖专用、热水专用、取暖及热水兼用型。

2.锅炉常压使用，安装时需设置膨胀水箱，锅炉大气连通口需与膨胀水箱相连 。

3.锅炉材料选用优质碳素钢，热水专用型的内胆镀锌处理，兼用型内置铜盘管。

4.锅炉实现自动控制，定时控制、温度控制、防冻控制、超温保护、缺水保护。

5.锅炉分为专用型和兼用型、常压锅炉和承压锅炉，选择时请根据自身需要确定锅炉的型式。

热水锅炉的应用范围:

适用于各种类型的住宅、宾馆、办公楼、厂房及桑那浴，可取暖、供热水和洗浴。

燃煤锅炉概述：

特点： 
锅炉设计为双燃烧室，两回程燃烧、受热。采用多横水管、弯水管、火管的先进结构，锅炉热效率高，节能效果显著，适用多种燃料运行、成本底。
用途：
工业生产、食品加工、烘干、蒸煮、洗涤、开水、取暖、消毒、杀菌、镀金、制酒、制药、化工针织、制衣等